Муниципальное образование

Сельское поселение Лемпино

Нефтеюганский район

# Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕМПИНО

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.04.2023					         	            			 	             № 53

с. Лемпино

О внесении изменений в схемы теплоснабжения

сельского поселения Лемпино

На основании Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Лемпино, учитывая результаты публичных слушаний от 28 марта 2023 г., администрация сельского поселения  п о с т а н о в л я е т:

- Внести изменения в схемы теплоснабжения сельского поселения Лемпино утвержденные постановлением администрации сельского поселения Лемпино от 24.11.2014 №77  (в ред. от 27.03.2015 №25, от 08.04.2016 №49, от 28.03.2018 №31, от 02.04.2019 №33, от 03.04.2020 №44, от 19.11.2020 №105, от 02.06.2022 №51), согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования) в муниципальном средстве массовой информации -  бюллетене «Лемпинский вестник».

Глава сельского поселения                                                                      Н.Н. Фоменкина

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Лемпино

от 04.04.2023  № 53

| Таблица 6 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельных сельского поселения Лемпино |  |  |  |  |  |
| Год | Установленная мощность, Гкал/ч | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч * | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Расчетное потребление тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч |
| Котельная сп. Лемпино |  |  |  |  |  |
| 2020 | 7,2 | 5,175 | 2,025 | 0,205 | 1,82 |
| 2021 | 7,2 | 5,175 | 2,025 | 0,205 | 1,82 |
| 2022 | 7,2 | 5,175 | 2,025 | 0,205 | 1,82 |
| 2023 | 7,2 | 5,175 | 2,025 | 0,205 | 1,82 |
| * Ограничение установленной тепловой мощности связано с ограничением пропускной способности магистральных сетей теплоснабжения в сп. Лемпино |  |  |  |  |  |

| Таблица 7 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Температурный график отпуска тепловой энергии для источников тепловой энергии в системах теплоснабжения сельского поселения Лемпино |  |  |  |
| Тн.в. | Т1 (температура подачи - на выходе с котельной), °С | Т 3 (температура воды на потребителя), °С | Т2 (температура обратки - на входе в котельную), °С |
| 8 | 38,4 | 35,5 | 33,6 |
| 7 | 39,7 | 36,6 | 34,5 |
| 6 | 41,0 | 37,6 | 35,4 |
| 5 | 42,2 | 38,6 | 36,3 |
| 4 | 43,5 | 39,6 | 37,1 |
| 3 | 44,7 | 40,6 | 37,9 |
| 2 | 45,9 | 41,6 | 38,8 |
| 1 | 47,1 | 42,6 | 39,6 |
| 0 | 48,3 | 43,6 | 40,4 |
| -1 | 49,5 | 44,5 | 41,2 |
| -2 | 50,7 | 45,5 | 42,0 |
| -3 | 51,9 | 46,4 | 42,7 |
| -4 | 53,0 | 47,3 | 43,5 |
| -5 | 54,2 | 48,2 | 44,3 |
| -6 | 55,3 | 49,2 | 45,0 |
| -7 | 56,5 | 50,1 | 45,8 |
| -8 | 57,6 | 51,0 | 46,5 |
| -9 | 58,8 | 51,9 | 47,3 |
| -10 | 59,9 | 52,8 | 48,0 |
| -11 | 61,0 | 53,6 | 48,7 |
| -12 | 62,1 | 54,5 | 49,5 |
| -13 | 63,3 | 55,4 | 50,2 |
| -14 | 64,4 | 56,3 | 50,9 |
| -15 | 65,5 | 57,1 | 51,6 |
| -16 | 66,6 | 58,0 | 52,3 |
| -17 | 67,7 | 58,9 | 53,0 |
| -18 | 68,8 | 59,7 | 53,7 |
| -19 | 69,9 | 60,6 | 54,4 |
| -20 | 70,9 | 61,4 | 55,1 |
| -21 | 72,0 | 62,3 | 55,8 |
| -22 | 73,1 | 63,1 | 56,4 |
| -23 | 74,2 | 63,9 | 57,1 |
| -24 | 75,2 | 64,8 | 57,8 |
| -25 | 76,3 | 65,6 | 58,4 |
| -26 | 77,4 | 66,4 | 59,1 |
| -27 | 78,4 | 67,2 | 59,8 |
| -28 | 79,5 | 68,1 | 60,4 |
| -29 | 80,5 | 68,9 | 61,1 |
| -30 | 81,6 | 69,7 | 61,7 |
| -31 | 82,6 | 70,5 | 62,4 |
| -32 | 83,7 | 71,3 | 63,0 |
| -33 | 84,7 | 72,1 | 63,7 |
| -34 | 85,8 | 72,9 | 64,3 |
| -35 | 86,8 | 73,7 | 65,0 |
| -36 | 87,8 | 74,5 | 65,6 |
| -37 | 88,9 | 75,3 | 66,2 |
| -38 | 89,9 | 76,1 | 66,9 |
| -39 | 90,9 | 76,9 | 67,5 |
| -40 | 91,9 | 77,7 | 68,1 |
| -41 | 93,0 | 78,4 | 68,8 |
| -42 | 94,0 | 79,2 | 69,4 |
| -43 | 95,0 | 80,0 | 70,0 |

|  |  |  |  | Таблица 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая характеристика сетей теплоснабжения сельского поселения Лемпино |  |  |  |  |
| Наименование источника | Диаметр тепловых сетей, мм | Протяженность сетей в двухтрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 | Вид собственности тепловых сетей |
| Котельная «Лемпино», с. Лемпино, ул. Промышленная д. 2 | 150 | 425 | 400,55 | муниципальная |
|  | 100 | 369 | 231,85 |  |
|  | 50 | 243 | 76,34 |  |
|  | всего | 1037 |  |  |

| Таблица 9 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры тепловых сетей сельского поселения Лемпино |  |  |  |  |  |  |
| № п.п. | Наименование котельной | Диаметр трубопровода по факт, мм | Длина трубопровода в двухтрубном исчислении, м п. | Материал труб | Тип изоляции | Вид сетей (р-распределительные/ |
|  |  |  |  |  |  | м-магистральные) |
| 1 | Котельная | 150 | 425 | сталь | ППУ | м |
|  | сп. Лемпино | 100 | 369 | сталь | ППУ | р |
|  |  | 50 | 243 | сталь | ППУ | р |
|  |  | всего | 1037 |  |  |  |

| Таблица 10 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактические потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| Показатели | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, всего, тыс. Гкал | 2,73 | 2,6 | 2,31 | 2,72 | 2,75 |
| Фактические потери тепловой энергии в сетях, тыс. Гкал | 0,42 | 0,45 | 0,42 | 0,59 | 0,51 |
| Фактические потери тепловой энергии в % к отпуску тепловой энергии от источника тепловой энергии | 15,4 | 17,3 | 18,2 | 21,8 | 18,5 |

| Таблица 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход топлива котельной сельского поселения Лемпино в 2018-2021 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Ед. изм. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| 1 | Удельная норма расхода условного топлива | попутный нефтяной газ | кг у.т./ Гкал | 212,57 | 156,86 | 202,53 | 200,67 | 185,78 |
| 2 | Расход натурального топлива (заявленный) | попутный нефтяной газ | тыс. м³ | 500,78 | 409,56 | 387,24 | 453,19 | 418,74 |

| Таблица 31 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Планируемые к размещению источники тепловой энергии на территории сельского поселения Лемпино |  |  |  |
| Наименование источника | Мощность, Гкал/ч | Адрес размещения | Год ввода |
| Котельная «Лемпино» | 4,0 | сп. Лемпино | 2024 |

| Таблица 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки сельского поселения Лемпино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя (источника) | Ед. изм. | 1 этап (2022-2024 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2027-2031 гг.) | 3 этап (2032-2039 гг.) |
|  |  | 2022 г. (факт) | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2031 г. | 2039 г. |
| Котельная сп. Лемпино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| мощность наиболее мощного котла | Гкал/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Ограничения установленной тепловой мощности * | Гкал/ч | 5,175 | 5,175 | 5,175 | 1,975 | 1,975 | 1,975 | 1,975 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,025 | 2,025 | 2,025 | 2,025 | 2,025 | 2,025 | 2,025 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | % | 10,12 | 10,12 | 10,12 | 10,12 | 10,12 | 10,12 | 10,12 |
| Тепловая мощность котельной нетто | Гкал/ч | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,85 | 0,85 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,19 | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в т.ч.: | Гкал/ч | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| отопление и вентиляция (расчетная) | Гкал/ч | 0,85 | 0,85 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| ГВС (расчетная) | Гкал/ч | 0,19 | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,622 | 0,622 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 0,622 | 0,622 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,025 | 2,025 | 2,025 | 2,025 | 2,025 | 2,025 | 2,025 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| Зона действия источника тепловой мощности | га | 1,344 | 1,344 | 1,444 | 1,444 | 1,444 | 1,444 | 1,444 |
| Плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч /га | 0,774 | 0,774 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 |
| * Ограничение установленной тепловой мощности связано с ограничением пропускной способности магистральных сетей теплоснабжения в сп. Лемпино |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 36 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень новых тепловых сетей, планируемых к строительству на территории сельского поселения Лемпино |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Длина, м | Диаметр трубопровода, мм | Тип прокладки | Год строительства |
| 1 | Строительство тепловых сетей к перспективному объекту по ул. Дорожная, 4а | 36 | Согласно проекта | Подземная бесканальная | 2024 |

| Таблица 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перспективный топливный баланс сельского поселения Лемпино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование источника | Вид расхода топлива | Вид топлива / Период | Ед. изм. | 2020 г. (факт) | 2021 г. (факт) | 1 этап (2022-2026 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2027-2031 гг.) | 3 этап (2032-2039 гг.) |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 г. (факт) | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2031 г. | 2039 г. |
| 1 | Котельная сп. Лемпино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Котельная сп. Лемпино | удельный расход топлива (на выработку) | газ | кг у.т./Гкал | 202,5 | 200,7 | 185,8 | 185,8 | 185,8 | 185,8 | 185,8 | 185,8 | 185,8 |
|  |  | удельный расход топлива (на отпуск) | газ | кг у.т./Гкал | 244,5 | 237,5 | 219,6 | 220,4 | 220,4 | 220,4 | 220,4 | 220,4 | 220,4 |
|  |  | годовой расход | газ | т у.т. | 565,36 | 645,80 | 602,99 | 593,24 | 593,24 | 593,24 | 593,24 | 593,24 | 593,24 |
|  |  |  |  | тыс. м³ | 387,24 | 453,19 | 418,74 | 411,97 | 411,97 | 411,97 | 411,97 | 411,97 | 411,97 |
|  |  | максимальный часовой расход | зимний | кг у.т./ч | 194,91 | 255,40 | 183,44 | 211,26 | 211,26 | 211,26 | 211,26 | 211,26 | 211,26 |
|  |  |  |  | м³/ч | 133,50 | 179,23 | 127,39 | 146,71 | 146,71 | 146,71 | 146,71 | 146,71 | 146,71 |
|  |  |  | переходный | кг у.т./ч | 49,64 | 48,45 | 48,96 | 48,96 | 48,96 | 48,96 | 48,96 | 48,96 | 48,96 |
|  |  |  |  | м³/ч | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |

| Таблица 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативы запасов резервного топлива на источниках тепловой энергии сельского поселения Лемпино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование источника | Показатель | Вид топлива | Ед. изм. | 2021 г. | 1 этап (2022 - 2026 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2027 - 2031 гг.) | 3 этап (2032 - 2039 гг.) |
|  |  |  |  |  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2031 г. | 2039 г. |
|  |  |  |  |  | факт | факт | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |
| 1 | Котельная «Лемпино», | ОНЗТ | нефть | тыс. т | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
|  | с. Лемпино, ул. Промышленная д. 2 | ННЗТ | нефть | тыс. т | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
|  |  | НЭЗТ | нефть | тыс. т | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 43

| Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения сельского поселения Лемпино на период до 2039 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. |  |  | 1 этап |  |  |  |  | 2 этап | 3 этап |
|  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2031 г. | 2039 г. |
|  |  | факт | факт | факт | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |
| Производство и передача тепловой энергии (сельское поселение Лемпино) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,65 | 10,18 | 10,18 | 10,18 | 10,18 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 2,792 | 3,218 | 3,246 | 3,193 | 3,193 | 3,193 | 3,193 | 3,650 | 3,650 |
| Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 0,479 | 0,499 | 0,499 | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,620 | 0,620 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 2,312 | 2,719 | 2,746 | 2,692 | 2,692 | 2,692 | 2,692 | 3,030 | 3,030 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 0,421 | 0,593 | 0,509 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,460 | 0,460 |
| то же в % | % | 18,20 | 21,82 | 18,52 | 17,51 | 17,51 | 17,51 | 17,51 | 15,18 | 15,18 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 1,891 | 2,126 | 2,238 | 2,221 | 2,221 | 2,221 | 2,221 | 2,570 | 2,570 |
| Средневзвешенный НУР | кг у.т/Гкал | 202,5 | 200,7 | 185,8 | 185,8 | 185,8 | 185,8 | 185,8 | 185,8 | 185,8 |
| Затраты на выработку и передачу тепловой энергии (гп. Пойковский, сп. Лемпино) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операционные (подконтрольные) расходы |  | 193 151,40 | 196 432,60 | 202 052,60 | 208 033,30 | 216 354,70 | 225 008,80 | 234 009,20 | 284 708,00 | 389 642,50 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 60 573,10 | 56 107,10 | 58 033,00 | 58 084,20 | 58 096,60 | 60 241,30 | 62 476,60 | 75 138,90 | 101 572,90 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 120 730,00 | 119 282,00 | 122 795,60 | 127 680,50 | 131 484,00 | 136 743,40 | 142 213,10 | 173 024,00 | 236 795,30 |
| Расходы на топливо | тыс. руб. | 72 768,70 | 69 358,20 | 70 930,40 | 73 785,30 | 75 467,20 | 78 485,90 | 81 625,30 | 99 309,70 | 135 912,10 |
| газ | тыс. руб. | 68 820,30 | 68 229,70 | 69 755,60 | 72 564,70 | 75 467,20 | 78 485,90 | 81 625,30 | 99 309,70 | 135 912,10 |
| нефть | тыс. руб. | 3 948,40 | 1 128,50 | 1 174,80 | 1 220,60 | 1 269,40 | 1 320,20 | 1 373,00 | 1 670,50 | 2 286,20 |
| Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 37 056,30 | 39 167,80 | 40 734,50 | 42 363,90 | 44 023,60 | 45 784,60 | 47 616,00 | 57 932,10 | 79 284,10 |
| Расходы на тепловую энергию | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 10 905,10 | 10 756,00 | 11 130,70 | 11 531,40 | 11 993,20 | 12 472,90 | 12 971,80 | 15 782,20 | 21 599,00 |
| Расходы на теплоноситель | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 1 596,00 | 4 599,10 | 6 650,60 | 7 985,20 | 7 985,20 | 7 985,20 | 7 985,20 | 7 985,20 | 7 985,20 |
| Полезный отпуск тепловой энергии за год, всего | тыс. Гкал | 164,6 | 164,6 | 164,6 | 164,6 | 164,6 | 164,6 | 164,6 | 164,6 | 164,6 |
| Тариф на производство тепловой энергии (среднегодовой) | руб./Гкал | 2 285,15 | 2 346,35 | 2 428,07 | 2 504,44 | 2 527,45 | 2 625,03 | 2 726,55 | 3 298,81 | 4 484,64 |

| Таблица 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в зоне деятельности ПМУП «УТВС» в сельском поселении Лемпино на период до 2039 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 г. | 1 этап (2022 – 2026 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2027 – 2031 гг.) | 3 этап (2032 - 2039 гг.) |
|  |  |  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2031 г. | 2039 г. |
|  |  |  | факт | факт | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |
| 1 | Установленная тепловая мощность источников | Гкал/ч | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,50 | 15,30 | 15,30 | 15,30 | 15,30 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 2,719 | 2,746 | 2,692 | 2,692 | 2,692 | 2,692 | 3,030 | 3,030 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 244,5 | 237,5 | 219,6 | 220,4 | 220,4 | 220,4 | 220,4 | 220,4 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 52,8 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 6 168 | 6 168 | 6 168 | 6 168 | 6 168 | 6 168 | 6 168 | 6 168 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| Приложение 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий Схемы теплоснабжения сельского поселения Лемпино на 2022 – 2039 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Населен- ный пункт | Технические параметры |  | Срок реализации | Источник финансирования |  |  |  |  |  |  | Всего (2022- 2039 гг.) без НДС, тыс. руб. | Всего (2022- 2039 гг.) с НДС, тыс. руб. | Ответственный исполнитель | Обоснование |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 этап (2027- 2031 гг.) | 3 этап (2032- 2039 гг.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ед. изм. | кол- во |  |  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организационные и общие мероприятия |  |  |  |  | всего | 0 | 210 | 0 | 0 | 500 | 3843,5 | 4553,5 | 5464,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 105 | 0 | 0 | 250 | 2777,8 | 3132,8 | 3759,36 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 105 | 0 | 0 | 250 | 1065,7 | 1420,7 | 1704,84 |  |  |  |
| 1,1 | Проведение технического обследования и технической инвентаризации источников, сетей и сооружений на них с целью формирования технической документации, содержащей актуальные данные о фактических характеристиках и состоянии объектов системы теплоснабжения | с.п. Лемпино | - | - | 2025 г., 2030 г., 2035 г. | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пойковское МУП "Управление теплоснабжения" | Требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261- ФЗ «Об энергосбережении...» |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1,2 | Оформление бесхозяйных объектов недвижимого имущества системы теплоснабжения в муниципальную собственность | с.п. Лемпино | - | - | по мере необходимости | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Нефтеюганского муниципального района | Требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261- ФЗ «Об энергосбережении...» |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1,3 | Проведение ежегодных гидравлических испытаний сетей, в т.ч. на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь в соответствии с п. 6.2.32 ПТЭ ТЭ, разработка гидравлических режимов водяной тепловой сети в соответствии с п. 6.2.60 ПТЭ ТЭ и ежегодной работы по наладке и регулировке всей системы теплоснабжения | с.п. Лемпино | - | - | ежегодно | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2282,8 | 2282,8 | 2739,3 | Администрация Нефтеюганского муниципального района, Пойковское МУП "Управление теплоснабжения" | Требования Приказа от 24.03.2003 г. № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1712,1 | 1712,1 | 2054,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570,7 | 570,7 | 684,8 |  |  |  |
| 1,4 | Проведение режимно-наладочных работ основного оборудования котельной сельского поселения Лемпино | с.п. Лемпино | ед. | - | 1 раз в 3 года | всего | 0 | 105 | 0 | 0 | 250 | 495 | 850 | 1020 | Администрация Нефтеюганского муниципального района, Пойковское МУП "Управление теплоснабжения" | Требования Приказа от 24.03.2003 г. № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 105 | 0 | 0 | 250 | 495 | 850 | 1020 |  |  |  |
| 1,5 | Актуализация схемы теплоснабжения сельского поселения Лемпино до 2039 г. и электронной модели централизованной системы теплоснабжения | с.п. Лемпино | - | - | ежегодно | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация сельского поселения Лемпино | Требования постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения...» |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1,6 | Проведение режимно-наладочных испытаний тепловых сетей сельского поселения Лемпино | с.п. Лемпино | - | - | по мере необходимости | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Нефтеюганского муниципального района, Пойковское МУП "Управление теплоснабжения" | Требования Приказа от 24.03.2003 г. № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2,0 | Проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |  |  |  |  | всего | 5000 | 12000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 26400 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 5000 | 12000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 26400 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2,1 | Проекты по реконструкции источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения |  |  |  |  | всего | 5000 | 12000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 26400 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 5000 | 12000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 26400 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.1.1 | Реконструкция котельной. СМР и ПИРы. | с.п. Лемпино | Гкал/ч | 4 | 2022-2023 | всего | 5000 | 12000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 26400 | Администрация Нефтеюганского муниципального района, Пойковское МУП "Управление теплоснабжения" | Предложено МКУ «УКСиЖКК HP» |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 5000 | 12000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 26400 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3,0 | Проекты по новому строительству и реконструкции тепловых сетей |  |  |  |  | всего | 0 | 9023 | 14827 | 0 | 4141 | 0 | 27991 | 33589,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 9023 | 14827 | 0 | 4141 | 0 | 27991 | 33589,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3,1 | Проекты нового строительства и реконструкции тепловых сетей |  |  |  |  | всего | 0 | 9023 | 14827 | 0 | 4141 | 0 | 27991 | 33589,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 9023 | 14827 | 0 | 4141 | 0 | 27991 | 33589,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3.1.1 | Строительство новых тепловых сетей к перспективному объекту по ул. Дорожная, д.4а | с.п. Лемпино | п. м | 36,0 | 2024 | всего | 0 | 1746,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1746,3 | 2095,6 | Застройщик |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1746,3 | 2095,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 1746,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3.1.2 | Реконструкция (замена) сетей теплоснабжения | с.п. Лемпино | п. м | 150,0 | 2024 | всего | 0 | 0 | 0 | 7276,4 | 0 | 0 | 7276,4 | 8731,7 | Администрация Нефтеюганского муниципального района, Пойковское МУП "Управление теплоснабжения" | Предложено ПМУП «УТВС» (письмо исх. № 920 от 12.03.2021) |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 7276,4 | 0 | 0 | 7276,4 | 8731,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3.1.3 | Ремонт магистрального участка сети от ТК-4 до ТК-6 (замена Т1, Т2 Ду159) | с.п. Лемпино | п. м | 175,0 | 2025 | всего | 0 | 0 | 8855,8 | 0 | 0 | 0 | 8855,8 | 10627 | Администрация Нефтеюганского муниципального района, Пойковское МУП "Управление теплоснабжения" | Предложено ПМУП «УТВС» (письмо исх. № 920 от 12.03.2021) |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 8855,8 | 0 | 0 | 0 | 8855,8 | 10627 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3.1.4 | Ремонт участка сети от ТК-6 до ж/д ул. Солнечная, 11 | с.п. Лемпино | п. м | 123,0 | 2022 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5456,2 | 6547,5 | Администрация Нефтеюганского муниципального района, Пойковское МУП "Управление теплоснабжения" | Предложено ПМУП «УТВС» (письмо исх. № 920 от 12.03.2021) |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5456,2 | 6547,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3.1.5 | Ремонт участка сети от ТК-8 до здания ДК "Кедр" | с.п. Лемпино | п. м | 40,0 | 2025 | всего | 0 | 0 | 2024,2 | 0 | 0 | 0 | 2024,2 | 2429 | Администрация Нефтеюганского муниципального района, Пойковское МУП "Управление теплоснабжения" | Предложено ПМУП «УТВС» (письмо исх. № 920 от 12.03.2021) |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 2024,2 | 0 | 0 | 0 | 2024,2 | 2429 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3.1.6 | Ремонт участка сети от ТК-2 до ж/д ул. Проулок, 2 | с.п. Лемпино | п. м | 67,0 | 2030 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 4141 | 0 | 4141 | 4969,2 | Администрация Нефтеюганского муниципального района, Пойковское МУП "Управление теплоснабжения" | Предложено ПМУП «УТВС» (письмо исх. № 920 от 12.03.2021) |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 4141 | 0 | 4141 | 4969,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3.1.7 | Ремонт участка сети от ТК-2 до ж/д ул. Дорожная, 4 | с.п. Лемпино | п. м | 78,0 | 2025 | всего | 0 | 0 | 3947,2 | 0 | 0 | 0 | 3947,2 | 4736,6 | Администрация Нефтеюганского муниципального района, Пойковское МУП "Управление теплоснабжения" | Предложено ПМУП «УТВС» (письмо исх. № 920 от 12.03.2021) |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 3947,2 | 0 | 0 | 0 | 3947,2 | 4736,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Итого инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию |  |  |  |  | всего | 5000 | 21233 | 19827 | 0 | 4641 | 3843,5 | 54544,5 | 48768 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 5000 | 21128 | 19827 | 0 | 4391 | 2777,8 | 53123,8 | 48768 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 105 | 0 | 0 | 250 | 1065,7 | 1420,7 | 0 |  |  |  |