«Лемпинский вестник» № 13 04 апреля 2023 г. Муниципальное средство массовой информации муниципального образования «Сельское поселение Лемпино» 628334, ул. Солнечная, д.1, с. Лемпино, Нефтеюганский район Ханты-Мансийский автономный округ – Югра lempino@mail.ru конт. телефон 8(3463)259-608.

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕМПИНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.04.2023					                    			 	                                    № 53

О внесении изменений в схемы теплоснабжения

сельского поселения Лемпино

На основании Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Лемпино, учитывая результаты публичных слушаний от 28 марта 2023 г., администрация сельского поселения  п о с т а н о в л я е т:

Внести изменения в схемы теплоснабжения сельского поселения Лемпино утвержденные постановлением администрации сельского поселения Лемпино от 24.11.2014 №77  (в ред. от 27.03.2015 №25, от 08.04.2016 №49, от 28.03.2018 №31, от 02.04.2019 №33, от 03.04.2020 №44, от 19.11.2020 №105, от 02.06.2022 №51), согласно приложению к настоящему постановлению.

Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования) в муниципальном средстве массовой информации -  бюллетене «Лемпинский вестник».

Глава сельского поселения            Н.Н. Фоменкина

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Лемпино

от 04.04.2023  № 53

| Таблица 6 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельных сельского поселения Лемпино |  |  |  |  |  |
| Год | Установленная мощность, Гкал/ч | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч * | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Расчетное потребление тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч |
| Котельная сп. Лемпино |  |  |  |  |  |
| 2020 | 7,2 | 5,175 | 2,025 | 0,205 | 1,82 |
| 2021 | 7,2 | 5,175 | 2,025 | 0,205 | 1,82 |
| 2022 | 7,2 | 5,175 | 2,025 | 0,205 | 1,82 |
| 2023 | 7,2 | 5,175 | 2,025 | 0,205 | 1,82 |
| * Ограничение установленной тепловой мощности связано с ограничением пропускной способности магистральных сетей теплоснабжения в сп. Лемпино |  |  |  |  |  |

| Таблица 7 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Температурный график отпуска тепловой энергии для источников тепловой энергии в системах теплоснабжения сельского поселения Лемпино |  |  |  |
| Тн.в. | Т1 (температура подачи - на выходе с котельной), °С | Т 3 (температура воды на потребителя), °С | Т2 (температура обратки - на входе в котельную), °С |
| 8 | 38,4 | 35,5 | 33,6 |
| 7 | 39,7 | 36,6 | 34,5 |
| 6 | 41,0 | 37,6 | 35,4 |
| 5 | 42,2 | 38,6 | 36,3 |
| 4 | 43,5 | 39,6 | 37,1 |
| 3 | 44,7 | 40,6 | 37,9 |
| 2 | 45,9 | 41,6 | 38,8 |
| 1 | 47,1 | 42,6 | 39,6 |
| 0 | 48,3 | 43,6 | 40,4 |
| -1 | 49,5 | 44,5 | 41,2 |
| -2 | 50,7 | 45,5 | 42,0 |
| -3 | 51,9 | 46,4 | 42,7 |
| -4 | 53,0 | 47,3 | 43,5 |
| -5 | 54,2 | 48,2 | 44,3 |
| -6 | 55,3 | 49,2 | 45,0 |
| -7 | 56,5 | 50,1 | 45,8 |
| -8 | 57,6 | 51,0 | 46,5 |
| -9 | 58,8 | 51,9 | 47,3 |
| -10 | 59,9 | 52,8 | 48,0 |
| -11 | 61,0 | 53,6 | 48,7 |
| -12 | 62,1 | 54,5 | 49,5 |
| -13 | 63,3 | 55,4 | 50,2 |
| -14 | 64,4 | 56,3 | 50,9 |
| -15 | 65,5 | 57,1 | 51,6 |
| -16 | 66,6 | 58,0 | 52,3 |
| -17 | 67,7 | 58,9 | 53,0 |
| -18 | 68,8 | 59,7 | 53,7 |
| -19 | 69,9 | 60,6 | 54,4 |
| -20 | 70,9 | 61,4 | 55,1 |
| -21 | 72,0 | 62,3 | 55,8 |
| -22 | 73,1 | 63,1 | 56,4 |
| -23 | 74,2 | 63,9 | 57,1 |
| -24 | 75,2 | 64,8 | 57,8 |
| -25 | 76,3 | 65,6 | 58,4 |
| -26 | 77,4 | 66,4 | 59,1 |
| -27 | 78,4 | 67,2 | 59,8 |
| -28 | 79,5 | 68,1 | 60,4 |
| -29 | 80,5 | 68,9 | 61,1 |
| -30 | 81,6 | 69,7 | 61,7 |
| -31 | 82,6 | 70,5 | 62,4 |
| -32 | 83,7 | 71,3 | 63,0 |
| -33 | 84,7 | 72,1 | 63,7 |
| -34 | 85,8 | 72,9 | 64,3 |
| -35 | 86,8 | 73,7 | 65,0 |
| -36 | 87,8 | 74,5 | 65,6 |
| -37 | 88,9 | 75,3 | 66,2 |
| -38 | 89,9 | 76,1 | 66,9 |
| -39 | 90,9 | 76,9 | 67,5 |
| -40 | 91,9 | 77,7 | 68,1 |
| -41 | 93,0 | 78,4 | 68,8 |
| -42 | 94,0 | 79,2 | 69,4 |
| -43 | 95,0 | 80,0 | 70,0 |

| Таблица 8 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая характеристика сетей теплоснабжения сельского поселения Лемпино |  |  |  |  |
| Наименование источника | Диаметр тепловых сетей, мм | Протяженность сетей в двухтрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 | Вид собственности тепловых сетей |
| Котельная «Лемпино», с. Лемпино, ул. Промышленная д. 2 | 150 | 425 | 400,55 | муниципальная |
|  | 100 | 369 | 231,85 |  |
|  | 50 | 243 | 76,34 |  |
|  | всего | 1037 |  |  |

| Таблица 9 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры тепловых сетей сельского поселения Лемпино |  |  |  |  |  |  |
| № п.п. | Наименование котельной | Диаметр трубопровода по факт, мм | Длина трубопровода в двухтрубном исчислении, м п. | Материал труб | Тип изоляции | Вид сетей (р-распределительные/ |
|  |  |  |  |  |  | м-магистральные) |
| 1 | Котельная | 150 | 425 | сталь | ППУ | м |
|  | сп. Лемпино | 100 | 369 | сталь | ППУ | р |
|  |  | 50 | 243 | сталь | ППУ | р |
|  |  | всего | 1037 |  |  |  |

| Таблица 10 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактические потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| Показатели | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, всего, тыс. Гкал | 2,73 | 2,6 | 2,31 | 2,72 | 2,75 |
| Фактические потери тепловой энергии в сетях, тыс. Гкал | 0,42 | 0,45 | 0,42 | 0,59 | 0,51 |
| Фактические потери тепловой энергии в % к отпуску тепловой энергии от источника тепловой энергии | 15,4 | 17,3 | 18,2 | 21,8 | 18,5 |

| Таблица 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход топлива котельной сельского поселения Лемпино в 2018-2021 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Ед. изм. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт |
| 1 | Удельная норма расхода условного топлива | попутный нефтяной газ | кг у.т./ Гкал | 212,57 | 156,86 | 202,53 | 200,67 | 185,78 |
| 2 | Расход натурального топлива (заявленный) | попутный нефтяной газ | тыс. м³ | 500,78 | 409,56 | 387,24 | 453,19 | 418,74 |

| Таблица 31 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Планируемые к размещению источники тепловой энергии на территории сельского поселения Лемпино |  |  |  |
| Наименование источника | Мощность, Гкал/ч | Адрес размещения | Год ввода |
| Котельная «Лемпино» | 4,0 | сп. Лемпино | 2024 |

| Таблица 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки сельского поселения Лемпино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя (источника) | Ед. изм. | 1 этап (2022-2024 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2027-2031 гг.) | 3 этап (2032-2039 гг.) |
|  |  | 2022 г. (факт) | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2031 г. | 2039 г. |
| Котельная сп. Лемпино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| мощность наиболее мощного котла | Гкал/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Ограничения установленной тепловой мощности * | Гкал/ч | 5,175 | 5,175 | 5,175 | 1,975 | 1,975 | 1,975 | 1,975 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,025 | 2,025 | 2,025 | 2,025 | 2,025 | 2,025 | 2,025 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | % | 10,12 | 10,12 | 10,12 | 10,12 | 10,12 | 10,12 | 10,12 |
| Тепловая мощность котельной нетто | Гкал/ч | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,85 | 0,85 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,19 | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в т.ч.: | Гкал/ч | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| отопление и вентиляция (расчетная) | Гкал/ч | 0,85 | 0,85 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| ГВС (расчетная) | Гкал/ч | 0,19 | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,622 | 0,622 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 0,622 | 0,622 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,025 | 2,025 | 2,025 | 2,025 | 2,025 | 2,025 | 2,025 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| Зона действия источника тепловой мощности | га | 1,344 | 1,344 | 1,444 | 1,444 | 1,444 | 1,444 | 1,444 |
| Плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч /га | 0,774 | 0,774 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 |
| * Ограничение установленной тепловой мощности связано с ограничением пропускной способности магистральных сетей теплоснабжения в сп. Лемпино |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 36 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень новых тепловых сетей, планируемых к строительству на территории сельского поселения Лемпино |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Длина, м | Диаметр трубопровода, мм | Тип прокладки | Год строительства |
| 1 | Строительство тепловых сетей к перспективному объекту по ул. Дорожная, 4а | 36 | Согласно проекта | Подземная бесканальная | 2024 |

| Таблица 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перспективный топливный баланс сельского поселения Лемпино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование источника | Вид расхода топлива | Вид топлива / Период | Ед. изм. | 2020 г. (факт) | 2021 г. (факт) | 1 этап (2022-2026 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2027-2031 гг.) | 3 этап (2032-2039 гг.) |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 г. (факт) | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2031 г. | 2039 г. |
| 1 | Котельная сп. Лемпино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Котельная сп. Лемпино | удельный расход топлива (на выработку) | газ | кг у.т./Гкал | 202,5 | 200,7 | 185,8 | 185,8 | 185,8 | 185,8 | 185,8 | 185,8 | 185,8 |
|  |  | удельный расход топлива (на отпуск) | газ | кг у.т./Гкал | 244,5 | 237,5 | 219,6 | 220,4 | 220,4 | 220,4 | 220,4 | 220,4 | 220,4 |
|  |  | годовой расход | газ | т у.т. | 565,36 | 645,80 | 602,99 | 593,24 | 593,24 | 593,24 | 593,24 | 593,24 | 593,24 |
|  |  |  |  | тыс. м³ | 387,24 | 453,19 | 418,74 | 411,97 | 411,97 | 411,97 | 411,97 | 411,97 | 411,97 |
|  |  | максимальный часовой расход | зимний | кг у.т./ч | 194,91 | 255,40 | 183,44 | 211,26 | 211,26 | 211,26 | 211,26 | 211,26 | 211,26 |
|  |  |  |  | м³/ч | 133,50 | 179,23 | 127,39 | 146,71 | 146,71 | 146,71 | 146,71 | 146,71 | 146,71 |
|  |  |  | переходный | кг у.т./ч | 49,64 | 48,45 | 48,96 | 48,96 | 48,96 | 48,96 | 48,96 | 48,96 | 48,96 |
|  |  |  |  | м³/ч | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |

| Таблица 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативы запасов резервного топлива на источниках тепловой энергии сельского поселения Лемпино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование источника | Показатель | Вид топлива | Ед. изм. | 2021 г. | 1 этап (2022 - 2026 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2027 - 2031 гг.) | 3 этап (2032 - 2039 гг.) |
|  |  |  |  |  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2031 г. | 2039 г. |
|  |  |  |  |  | факт | факт | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |
| 1 | Котельная «Лемпино», | ОНЗТ | нефть | тыс. т | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
|  | с. Лемпино, ул. Промышленная д. 2 | ННЗТ | нефть | тыс. т | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
|  |  | НЭЗТ | нефть | тыс. т | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 43

| Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения сельского поселения Лемпино на период до 2039 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. |  |  | 1 этап |  |  |  |  | 2 этап | 3 этап |
|  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2031 г. | 2039 г. |
|  |  | факт | факт | факт | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |
| Производство и передача тепловой энергии (сельское поселение Лемпино) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,65 | 10,18 | 10,18 | 10,18 | 10,18 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 2,792 | 3,218 | 3,246 | 3,193 | 3,193 | 3,193 | 3,193 | 3,650 | 3,650 |
| Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 0,479 | 0,499 | 0,499 | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,620 | 0,620 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 2,312 | 2,719 | 2,746 | 2,692 | 2,692 | 2,692 | 2,692 | 3,030 | 3,030 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 0,421 | 0,593 | 0,509 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,460 | 0,460 |
| то же в % | % | 18,20 | 21,82 | 18,52 | 17,51 | 17,51 | 17,51 | 17,51 | 15,18 | 15,18 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 1,891 | 2,126 | 2,238 | 2,221 | 2,221 | 2,221 | 2,221 | 2,570 | 2,570 |
| Средневзвешенный НУР | кг у.т/Гкал | 202,5 | 200,7 | 185,8 | 185,8 | 185,8 | 185,8 | 185,8 | 185,8 | 185,8 |
| Затраты на выработку и передачу тепловой энергии (гп. Пойковский, сп. Лемпино) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операционные (подконтрольные) расходы |  | 193 151,40 | 196 432,60 | 202 052,60 | 208 033,30 | 216 354,70 | 225 008,80 | 234 009,20 | 284 708,00 | 389 642,50 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 60 573,10 | 56 107,10 | 58 033,00 | 58 084,20 | 58 096,60 | 60 241,30 | 62 476,60 | 75 138,90 | 101 572,90 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 120 730,00 | 119 282,00 | 122 795,60 | 127 680,50 | 131 484,00 | 136 743,40 | 142 213,10 | 173 024,00 | 236 795,30 |
| Расходы на топливо | тыс. руб. | 72 768,70 | 69 358,20 | 70 930,40 | 73 785,30 | 75 467,20 | 78 485,90 | 81 625,30 | 99 309,70 | 135 912,10 |
| газ | тыс. руб. | 68 820,30 | 68 229,70 | 69 755,60 | 72 564,70 | 75 467,20 | 78 485,90 | 81 625,30 | 99 309,70 | 135 912,10 |
| нефть | тыс. руб. | 3 948,40 | 1 128,50 | 1 174,80 | 1 220,60 | 1 269,40 | 1 320,20 | 1 373,00 | 1 670,50 | 2 286,20 |
| Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 37 056,30 | 39 167,80 | 40 734,50 | 42 363,90 | 44 023,60 | 45 784,60 | 47 616,00 | 57 932,10 | 79 284,10 |
| Расходы на тепловую энергию | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 10 905,10 | 10 756,00 | 11 130,70 | 11 531,40 | 11 993,20 | 12 472,90 | 12 971,80 | 15 782,20 | 21 599,00 |
| Расходы на теплоноситель | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 1 596,00 | 4 599,10 | 6 650,60 | 7 985,20 | 7 985,20 | 7 985,20 | 7 985,20 | 7 985,20 | 7 985,20 |
| Полезный отпуск тепловой энергии за год, всего | тыс. Гкал | 164,6 | 164,6 | 164,6 | 164,6 | 164,6 | 164,6 | 164,6 | 164,6 | 164,6 |
| Тариф на производство тепловой энергии (среднегодовой) | руб./Гкал | 2 285,15 | 2 346,35 | 2 428,07 | 2 504,44 | 2 527,45 | 2 625,03 | 2 726,55 | 3 298,81 | 4 484,64 |

| Таблица 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в зоне деятельности ПМУП «УТВС» в сельском поселении Лемпино на период до 2039 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 г. | 1 этап (2022 – 2026 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2027 – 2031 гг.) | 3 этап (2032 - 2039 гг.) |
|  |  |  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2031 г. | 2039 г. |
|  |  |  | факт | факт | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |
| 1 | Установленная тепловая мощность источников | Гкал/ч | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,50 | 15,30 | 15,30 | 15,30 | 15,30 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 2,719 | 2,746 | 2,692 | 2,692 | 2,692 | 2,692 | 3,030 | 3,030 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 244,5 | 237,5 | 219,6 | 220,4 | 220,4 | 220,4 | 220,4 | 220,4 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 52,8 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 6 168 | 6 168 | 6 168 | 6 168 | 6 168 | 6 168 | 6 168 | 6 168 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| Приложение 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий Схемы теплоснабжения сельского поселения Лемпино на 2022 – 2039 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Населен- ный пункт | Технические параметры |  |  |  | Срок реализации | Источник финансирования |  |  |  |  |  |  | Всего (2022- 2039 гг.) без НДС, тыс. руб. | Всего (2022- 2039 гг.) с НДС, тыс. руб. | Ответственный исполнитель | Обоснование |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 этап (2027- 2031 гг.) | 3 этап (2032- 2039 гг.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ед. изм. |  | кол- во |  |  |  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организационные и общие мероприятия |  |  |  |  |  |  | всего | 0 | 210 | 0 | 0 | 500 | 3843,5 | 4553,5 | 5464,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 105 | 0 | 0 | 250 | 2777,8 | 3132,8 | 3759,36 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 105 | 0 | 0 | 250 | 1065,7 | 1420,7 | 1704,84 |  |  |  |
| 1,1 | Проведение технического обследования и технической инвентаризации источников, сетей и сооружений на них с целью формирования технической документации, содержащей актуальные данные о фактических характеристиках и состоянии объектов системы теплоснабжения | с.п. Лемпино | - |  | - | 2025 г., 2030 г., 2035 г. |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пойковское МУП "Управление теплоснабжения" | Требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261- ФЗ «Об энергосбережении...» |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1,2 | Оформление бесхозяйных объектов недвижимого имущества системы теплоснабжения в муниципальную собственность | с.п. Лемпино | - |  | - | по мере необходимости |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Нефтеюганского муниципального района | Требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261- ФЗ «Об энергосбережении...» |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1,3 | Проведение ежегодных гидравлических испытаний сетей, в т.ч. на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь в соответствии с п. 6.2.32 ПТЭ ТЭ, разработка гидравлических режимов водяной тепловой сети в соответствии с п. 6.2.60 ПТЭ ТЭ и ежегодной работы по наладке и регулировке всей системы теплоснабжения | с.п. Лемпино | - |  | - | ежегодно |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2282,8 | 2282,8 | 2739,3 | Администрация Нефтеюганского муниципального района, Пойковское МУП "Управление теплоснабжения" | Требования Приказа от 24.03.2003 г. № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1712,1 | 1712,1 | 2054,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570,7 | 570,7 | 684,8 |  |  |  |
| 1,4 | Проведение режимно-наладочных работ основного оборудования котельной сельского поселения Лемпино | с.п. Лемпино | ед. |  | - | 1 раз в 3 года |  | всего | 0 | 105 | 0 | 0 | 250 | 495 | 850 | 1020 | Администрация Нефтеюганского муниципального района, Пойковское МУП "Управление теплоснабжения" | Требования Приказа от 24.03.2003 г. № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 105 | 0 | 0 | 250 | 495 | 850 | 1020 |  |  |  |
| 1,5 | Актуализация схемы теплоснабжения сельского поселения Лемпино до 2039 г. и электронной модели централизованной системы теплоснабжения | с.п. Лемпино | - |  | - | ежегодно |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация сельского поселения Лемпино | Требования постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения...» |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1,6 | Проведение режимно-наладочных испытаний тепловых сетей сельского поселения Лемпино | с.п. Лемпино | - |  | - | по мере необходимости |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Нефтеюганского муниципального района, Пойковское МУП "Управление теплоснабжения" | Требования Приказа от 24.03.2003 г. № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2,0 | Проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  | всего | 5000 | 12000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 26400 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 5000 | 12000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 26400 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2,1 | Проекты по реконструкции источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | всего | 5000 | 12000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 26400 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 5000 | 12000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 26400 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.1.1 | Реконструкция котельной. СМР и ПИРы. | с.п. Лемпино |  | Гкал/ч | 4 | 2022-2023 |  | всего | 5000 | 12000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 26400 | Администрация Нефтеюганского муниципального района, Пойковское МУП "Управление теплоснабжения" | Предложено МКУ «УКСиЖКК HP» |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 5000 | 12000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 26400 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3,0 | Проекты по новому строительству и реконструкции тепловых сетей |  |  |  |  |  |  | всего | 0 | 9023 | 14827 | 0 | 4141 | 0 | 27991 | 33589,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 9023 | 14827 | 0 | 4141 | 0 | 27991 | 33589,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3,1 | Проекты нового строительства и реконструкции тепловых сетей |  |  |  |  |  |  | всего | 0 | 9023 | 14827 | 0 | 4141 | 0 | 27991 | 33589,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 9023 | 14827 | 0 | 4141 | 0 | 27991 | 33589,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3.1.1 | Строительство новых тепловых сетей к перспективному объекту по ул. Дорожная, д.4а | с.п. Лемпино |  | п. м | 36,0 | 2024 |  | всего | 0 | 1746,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1746,3 | 2095,6 | Застройщик |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1746,3 | 2095,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 1746,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3.1.2 | Реконструкция (замена) сетей теплоснабжения | с.п. Лемпино |  | п. м | 150,0 | 2024 |  | всего | 0 | 0 | 0 | 7276,4 | 0 | 0 | 7276,4 | 8731,7 | Администрация Нефтеюганского муниципального района, Пойковское МУП "Управление теплоснабжения" | Предложено ПМУП «УТВС» (письмо исх. № 920 от 12.03.2021) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 7276,4 | 0 | 0 | 7276,4 | 8731,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3.1.3 | Ремонт магистрального участка сети от ТК-4 до ТК-6 (замена Т1, Т2 Ду159) | с.п. Лемпино |  | п. м | 175,0 | 2025 |  | всего | 0 | 0 | 8855,8 | 0 | 0 | 0 | 8855,8 | 10627 | Администрация Нефтеюганского муниципального района, Пойковское МУП "Управление теплоснабжения" | Предложено ПМУП «УТВС» (письмо исх. № 920 от 12.03.2021) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 8855,8 | 0 | 0 | 0 | 8855,8 | 10627 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3.1.4 | Ремонт участка сети от ТК-6 до ж/д ул. Солнечная, 11 | с.п. Лемпино |  | п. м | 123,0 | 2022 |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5456,2 | 6547,5 | Администрация Нефтеюганского муниципального района, Пойковское МУП "Управление теплоснабжения" | Предложено ПМУП «УТВС» (письмо исх. № 920 от 12.03.2021) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5456,2 | 6547,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3.1.5 | Ремонт участка сети от ТК-8 до здания ДК "Кедр" | с.п. Лемпино |  | п. м | 40,0 | 2025 |  | всего | 0 | 0 | 2024,2 | 0 | 0 | 0 | 2024,2 | 2429 | Администрация Нефтеюганского муниципального района, Пойковское МУП "Управление теплоснабжения" | Предложено ПМУП «УТВС» (письмо исх. № 920 от 12.03.2021) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 2024,2 | 0 | 0 | 0 | 2024,2 | 2429 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3.1.6 | Ремонт участка сети от ТК-2 до ж/д ул. Проулок, 2 | с.п. Лемпино |  | п. м | 67,0 | 2030 |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 4141 | 0 | 4141 | 4969,2 | Администрация Нефтеюганского муниципального района, Пойковское МУП "Управление теплоснабжения" | Предложено ПМУП «УТВС» (письмо исх. № 920 от 12.03.2021) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 4141 | 0 | 4141 | 4969,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3.1.7 | Ремонт участка сети от ТК-2 до ж/д ул. Дорожная, 4 | с.п. Лемпино |  | п. м | 78,0 | 2025 |  | всего | 0 | 0 | 3947,2 | 0 | 0 | 0 | 3947,2 | 4736,6 | Администрация Нефтеюганского муниципального района, Пойковское МУП "Управление теплоснабжения" | Предложено ПМУП «УТВС» (письмо исх. № 920 от 12.03.2021) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 3947,2 | 0 | 0 | 0 | 3947,2 | 4736,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Итого инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию |  |  |  |  |  |  | всего | 5000 | 21233 | 19827 | 0 | 4641 | 3843,5 | 54544,5 | 48768 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 5000 | 21128 | 19827 | 0 | 4391 | 2777,8 | 53123,8 | 48768 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 105 | 0 | 0 | 250 | 1065,7 | 1420,7 | 0 |  |  |  |

«Центроспас-Югория» сообщает!

КАК СПРАВИТЬСЯ С НЕБОЛЬШИМ ОЧАГОМ ГОРЕНИЯ

Как правило, пожар случается в результате беспечности людей. Если бы люди внимательнее относились к собственной безопасности, этих пожаров могло и не быть.   Тушение - дело профессиональных пожарных. Но если вы стали свидетелями небольшого загорания, то можете попытаться справиться и самостоятельно.  Главное - перед тем, как приступить к тушению,  непременно сообщите о загорании в пожарную охрану              со стационарного телефона

255-512;   255-583;  250-112

с сотового телефона

8-3463- 255512;   8-3463-255583;  8-3463-250112

И только после звонка, начинайте действовать. Если:

- Загорелось кухонное полотенце – бросьте его в раковину, залейте водой. Если раковина далеко или нет воды, плотно прижмите горящий конец полотенца разделочной доской или крышкой от кастрюли.

- Вспыхнуло масло на сковородке – сразу же плотно закройте сковородку крышкой и выключите плиту. Нельзя двигать сковородку, заливать водой, так как произойдет бурное вскипание и разбрызгивание горящего масла, а в результате  можно получить ожоги и распространение огня по кухне.

- Загорелось содержимое мусорного ведра или почтового ящика – залейте водой.

- Появился запах горелой изоляции – отключите подачу электроэнергии на вводном щите, обесточьте квартиру.

- При загорании телевизора, холодильника, утюга и других приборов – обесточьте квартиру, выключите электроприборы из электросети, но делать это можно, если розетка находится в удобном для отключения месте. Не подвергайте свою жизнь опасности. Нельзя тушить водой аппаратуру,  включенную в электросеть!  Если горение только-только началось, накройте отключенный от электросети прибор шерстяным одеялом или какой-либо плотной тканью так, чтобы не было доступа воздуха. Горение прекратиться. Если же горение не прекратилось, надо срочно покинуть помещение. Помните - дым токсичен!

- Небольшое пламя на обесточенном телевизоре можно залить водой, но при этом надо находиться сзади или сбоку от телевизора во избежание травм при возможном взрыве кинескопа.

- Когда воду использовать нельзя (горящий прибор находится под напряжением) или воды нет, то небольшой очаг горения можно попытаться засыпать питьевой или кальцинированной содой, стиральным или чистящим порошком, песком, землей (из цветочного горшка).  Но если погасить огонь не удается надо быстро покинуть помещение.

- Если загорание произошло в ваше отсутствие и момент для быстрого тушения (1-2 минуты) упущен, не тратьте попусту время, бегите из дома, из квартиры и плотно закройте за собой дверь. Звоните по телефонам

со стационарного телефона

255-512;   255-583;  250-112

с сотового телефона

8-3463- 255512;   8-3463-255583;  8-3463-250112

Противостоять развивающемуся пожару сложно и даже опасно для жизни.

ПОМНИТЕ!!!

Пренебрегать правилами пожарной безопасности нельзя даже

при жарке котлет и кипячении молока.

«Центроспас-Югория» напоминает!

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

Внимание – электроприборы!!!

НЕ  оставляйте включенные электроприборы без присмотра.

НЕ применяйте  нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы.

НЕ допускайте соприкосновения электрических проводов с телефонными  проводами, ветками деревьев и кровлями строений.

НЕ включайте в одну розетку одновременно несколько приборов.

Не эксплуатируйте электропровода с поврежденной изоляцией или потерявшей защитные свойства изоляции.

НЕ беритесь за провода электрических приборов   мокрыми руками;

Никогда не протирай включенные приборы влажной тряпкой.

Не пользуйтесь поврежденными розетками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты.

Когда уходите из дома, НЕ забывайте выключать свет и электроприборы.

Пользуясь любым электроприбором, всегда помните об опасности. В экстренных ситуациях необходимо немедленно отключить общий выключатель или вилку электроприбора.

.